 采购说明及要求

一、项目概况

本项目为临朐县东城热电有限公司集贤村智能平衡阀采购及安装工程，包括但不限于设备的供货、安装、平台对接、售后服务、质保期内维护维修及采购人要求的其它内容。
二、供货期

合同签订后10日历天内供货并安装完毕。（非供应商原因的，供货期顺延。）
三、采购要求及清单
1、根据换热站供热范围内各楼栋单元总管采集到的回水温度，统一计算回水温度或流量等多种逻辑为控制目标，通过调节各楼栋单元的总管流量，使各单元回水温度基本一致，从而消除二次网水力失调及供热不均衡的问题。

2、每单元回水总管安装温控一体远控智能平衡阀，用于解决各单元水平水力失调问题，调节单元回水温度。

3、智能平衡阀由智能执行器、调节型阀门、温度传感器、免维护电源、无线通讯模组等集成于一体，支持采用公用无线网络上传数据到二次网平衡系统软件。

4、二次网平衡系统软件部署于云端，每个换热站支持通过网页远程访问云端二次网平衡系统软件，完成换热站范围内的二次网平衡调节和显示。

5、二次网平衡系统软件具有相应的数据接口，实现与采购人已有智慧供热平台自控系统数据对接（并免费提供给采购人IP地址、点表等一切智慧供热平台需要的数据），对接产生的费用由供货商承担，实现全网统一调度，数据统一展示。

6、智能平衡阀须支持使用市面上的网络，可通过Internet网与云端二网平衡系统软件连接。
7、供应商禁止以私自设置网关、账号、密码等借口限制采购人使用权。

8、二次网平衡系统软件在以后的升级改造中，不得再向采购人收取任何费用。
采购清单

	    序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量

	1
	智能平衡阀
	1、名称：智能二网平衡阀
2、规格型号：DN50  PN16
3、其他：包含配套的法兰、螺栓及垫片
	台
	22

	2
	智能平衡阀
	1、名称：智能二网平衡阀
2、规格型号：DN65  PN16
3、其他：包含配套的法兰、螺栓及垫片
	台
	1


注：一个供应商对同一品牌同一型号的货物，仅能是生产商或委托一个代理商参加报价，否则应作无效报价处理。供货商自行勘察现场结合自身产品的性能、安装方式、位置，采用全费用固定综合单价，包括但不限于原管道开口、焊接安装、土建、保温、支架制作、设备材料费、机械费、二次搬运费、安全文明措施费、管理费、利润、规费、税金等进行报价。

四、平台软件技术要求，包括但不限于以下内容

1、设备配置：支持新增设备和对设备基础信息进行配置修改；

2、设备调试：支持远程控制阀门开度和对阀门参数进行设定；

3、设备监控：支持采用列表或者地图模式对在线阀门运行状态进行实时显示；

4、数据记录：支持对阀门运行历史进行实时记录并提供搜索显示；

5、数据分析：支持对同一二网系统内多个阀门进行综合图表显示和提供分析提示；

6、自动采集：支持自动采集各单元设备的数据，包括回水温度，当前开度等。支持对输入的数据进行运算，自动得出指导数据；

7、自动平衡调节：支持实现温度自动平衡功能。根据设定的目标数据与采集到的实际数据进行比较计算，可通过物联网自动控制阀门开度，完成阀门调整；

8、多参数调整：可结合室内外温度、天气预报、单元或房间位置、层数或周边用户用暖情况等进行修正调节；

9、授权管理：支持管理端口对不同用户进行授权管理，对后台管理、系统调试、现场操作、现场巡检等进行分级授权；

10、远程访问：支持通过手机APP、电脑方式进行远程监测和控制；

11、用户报表： 支持形成各类用户报表，指导工作改进的方向和目标；

12、采购人要求的其他内容。

五、温控一体化远控智能平衡阀技术要求

（一）智能平衡阀执行器要求：

1、智能平衡阀支持采用移动、联通、电信或广电运营商的公用无线网络完成虚拟组网，支持ModBus协议，至少包含8年通讯使用费。

2、智能平衡阀内置电池供电，电池使用寿命至少确保5年内免维护，少于规定期限的，免费更换。

3、支持可测量及读取回水温度参数，温度传感器应采用不低于±0.3℃精度等级的传感器，分辨率达到0.1℃。

4、执行器可通过手机、电脑操作，实现非侵入式免开盖调试。

5、执行器控制精度在1%以内。可以通过手机程序现场设定阀门最大开度和最小开度。

6、内置过载保护功能以保护驱动器不受损坏。

7、驱动器开与关两个方向的运行速度相同，以便开度控制的稳定。

8、可以设定定期自动巡检周期以清洗除垢，可以设定自动巡检开度范围。

9、外部接线均采用防水接头引出，现场安装支持不需开盖接线操作。

10、执行器具有蓝牙功能，现场通过磁性开关激活蓝牙功能即可通过手机蓝牙程序连接执行器，可以满足现场设备巡检和调试。当结束蓝牙调试后，自行中断蓝牙连接。

11、通讯故障时，执行器仍可独立运行，运行在当前设定模式。

12、执行器具有紧急手动功能，在电源故障或执行器故障时可以手动打开或关闭阀门。可以在水淹环境下直接手动操作，不影响防水性能。

13、执行器壳体应坚固抗破坏，外表喷涂防锈蚀，所有密封面采用橡胶垫密封，所有传动轴与壳体穿透部分采用油封密封。

14、执行器额定扭矩不低于100N.M，最大瞬时扭矩不低于120N.M。

15、执行器与阀门联轴器均采用金属材质，表面喷涂防腐保护。

16、若安装于地下管道或阀门井等潮湿场所使用时，整体IP68防护等级。

17、供应商供货前需提供国家级检测中心平衡阀检测报告，包括阀座密封、流量特性曲线、耐压检测、寿命测试、静电放电、射频电磁场辐射、工频磁场、低温、高温、交变湿热等多项阀门和执行器电性能测试。

（二）阀门要求：

1、阀门的流量能力KV及口径必须满足工艺流量的要求，阀门正常开度要求20%～80%，阀门流量特性为线性；
2、连接方式：DN40~DN150口径为法兰连接（法兰必须符合ISO7005-2及同类标准）；

3、控制比≥100：1。

4、泄漏率<0.05%Kvs

5、最高介质温度100℃。

6、温控一体化远控智能平衡阀材料（本材料要求满足以下最低要求或相应规范同等级材料）。

DN40~DN150：球磨铸铁阀体或铜镀镍，阀芯：不锈钢304或工业级陶瓷材质。

7、表面处理：DN40~DN150表面处理采用静电喷涂工艺。所有非不锈钢表面材料的部件，除与介质接触的内表面外，都应进行喷漆处理。

六、手机软件功能要求：

1、支持读取当前阀门状态参数功能，实时显示当前参数。具有阀门开度实时值、阀门开度设定值、流量实时值、流量设定值、回水温度显示、检测NB信号强度值、电池电量、NB序列号、用户编号等多参数显示。

2、支持扫码识别执行器功能。手机程序通过扫描执行器外部条形码即可识别执行器对应的NB序列号，也可手工输入NB序列号。

3、手机程序支持本地直连和远程登录功能择。本地直连可通过蓝牙功能进行近场调试。远程登录可通过采购人现有智慧供热平台查询和控制平衡阀。

4、手机程序支持采用用户名和密码授权管理，不同的用户名可以授权不同的使用功能。

注：1、文件货物清单所列示的产品技术要求及各项技术指标，应理解为该次采购产品的最低要求。对于文件中所列技术参数，仅表示采购人对该采购产品的技术功能配置的选择期望，供参考，并不意味着采购人否决满足文件要求的功能更好的产品。供应商应根据其产品特点、技术参数、功能配置选择其供货产品，并能提供其产品实质性满足文件要求的相应证明材料。
2、供应商可根据自身情况提供优于或相当于此技术要求的产品，如出现负偏离，供应商必须在响应文件中填写清楚，负偏离过大，影响使用的，其响应文件做无效报价处理。所有设备供货时需经采购人认可后方可供货，如未经采购人允许私自使用，则采购人有权终止合同，由此造成的一切损失由成交供应商承担。

七、工程施工过程中应满足基本要求：

1、工程施工过程中应该满足以下要求：

（1）工程施工用水、用电、施工现场的临时设施和竣工后的垃圾清理工作均由供应商自行解决，费用自理。

（2）供应商在施工期间，必须严格按照《潍坊市城区基础设施建设安全文明施工标准》｛潍建发（2009）12 号｝文件规定，进行施工现场的管理，做到安全文明施工；对于不按规定要求施工的，采购人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

（3）施工现场及周围要做好安全防护及警示标志，防止人员伤害。

（4）工程施工过程中如需中断交通，供应商有义务配合有关管理部门和采购人组织施工现场的交通管理，做好有关交通警示。

（5）供应商必须对施工现场负责，并有义务拒绝未取得采购人认可或总承包单位的进场施工许可证的其他专业施工队伍进行施工，否则造成的损失和影响由供应商承担。

（6）采购人可对供应商随时抽查，若发现不良行为或对工作不尽责行为，可酌情对其进行罚款。

2、供应商的施工方案经采购人确认后，供应商不得随意修改，施工过程确实需要修改的必须征得采购人的同意和认可。

3、供应商在施工过程中要保障附近居民的正常生活及通行，在工程施工期间发生的任何工程质量事故和人身伤亡事故以及造成的损失，由供应商自行负责，采购人不负任何责任。

4、工程隐蔽部分必须在覆盖前经有关单位进行中间检查并做好验收记录。

5、非供应商原因出现的特殊情况下工期延误，须书面报采购人确认后顺延。

八、安装技术标准及要求：

1、工程质量必须满足设计基本工程质量要求，且必须满足国家相关工程质量检验评定标准合格标准。

2、严格按照《城市供热管网工程施工及验收规范》等相关规范组织验收。

九、质保期
1、质保期为自安装调试完毕并验收合格之日起两个采暖季。质保期为自验收合格之日起（供应商有承诺延长质保期的，执行其承诺质保期），质保期内，成交供应商应免费提供日常维修、培训等服务。国家主管部门或者行业标准对服务本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定。

2、质保期内免费提供维护维修服务。质保期内非采购人的人为原因而出现的问题由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
4、采购人有权拒绝使用那些被发现有缺陷的或与文件要求不符的设备或零件，这些设备或零件由供应商修好或更换，采购人不负担所增加的费用。

5、供应商必须保证在合同规定质保期内，对各设备实施至少两次整体检查。保修期间如在正常操作情况下，任何机件因设计（设备设计）不当、材质缺陷或制造欠佳等因素而发生故障，供应商应在接到通知后，应毫不拖延地负责修复或更换至顺利运转并赔偿采购人遭受的损失。如供应商未在规定的期限内修复或更换，采购人有权自行处理，其费用应由成交供应商负责赔偿，不得异议。

6、质保期满后，由于供应商在设计、材料选择和制造以及现场技术指导等方面的疏忽而产生的潜在缺陷的暴露，供应商同样有责任无偿的处理和消除潜在缺陷。当缺陷消除后，供应商应再次进行检验，由此产生的费用由供应商承担。
十、设备的包装、运输和验收

1、根据相关技术要求完成测试后，设备启运前，成交供应商应对其所生产的设备进行包装以免在运输过程中损坏，供应商应对包装的设备负责，使其到达目的地后完整无损。

2、供应商应对所有设备运至施工现场（即指成交供应商将设备运至采购人指定的场地）的整个过程负责，包括运输和搬运，在此过程中产生的费用由成交供应商承担。

3、货物运至现场后，须经验收合格后方可接收。如发现不合格产品或不符合合同质量要求或与检测合格的样品质量不一致等，采购人有权拒绝验收，由此导致的供货期延误、费用的增加由成交供应商全部承担，造成的损失采购人保留索赔的权利。

4、设备验收时，系统供应商必须同时提交设备的合格证、说明书等随机资料以及备品备件、专用工具等，进口设备还须提交相关的原产地证明。否则，采购人可以拒绝验收或推迟支付相关款项。

十一、协议

供应商应当对文件规定的一切专利费和执照费承担责任，并且负责保护采购人不受任何损害。一切由执照费、文字和专利侵权的申诉，或者由使用设备和工艺结构特征、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与采购人无关。本合同所规定的付款，应当视作包括了专利费、执照费和其它这方面的费用。

设备系统更新升级要求：本项目使用的所有系统需提供终身免费更新升级、维护服务，免费按照采购人要求完善，供应商应积极提供免费服务为采购人以后增加的项目提供对接技术支持，不得对设备系统私自设置密码等限制性措施，否则给采购人造成的损失由供应商承担。

十二、人员培训
供应商应对采购人人员进行设备检验、操作和维修方面的培训。培训应包括讲课、操作示范、参观等形式，应使受培训人员完全了解和基本掌握所有合同设备的特性、结构、操作和维修要求等。培训地点应选在设备生产厂或设备相关厂设计和提供的具有类似工艺或设备的安装地点。

供应商应安排有资格和能力的技术工程师来对采购人人员进行培训和解答问题。

供应商应为采购人受培训人员提供在设备所有操作项目中与设备相关的所需的工作条件，使受培训人员了解整个操作系统，并有能力操作、检验、调试和维修设备。上述培训费用包含在报价中。

其他要求

1、供应商需执行国家税务法规规定，因税票原因导致出现款项不能顺利支付的情况由供应商承担全部责任。

2、供应商须与所用民工和材料、机械等供应单位签订劳务和供货合同。因供应商原因造成的拖欠工程款问题，由供应商自行解决，对于因此而造成的影响和责任由供应商承担，必要时发包人有权从工程款中扣除。

3、工程施工过程中应做好相应的防音降噪措施，保证施工现场附近学校和居民的正常生活，并承担发生的相关费用。

4、在运输、施工过程中发生的交通违章或施工安全事故均由供应商负责，发包人不承担任何责任。

5、发包人负责提供临时用水、用电接点。工程施工用水、用电、施工现场的临时设施和场地平整以及竣工后的清理工作均由供应商自行解决，费用含在报价中。

6、严禁供应商以任何名义和理由将工程转包或违法分包，一旦发现，发包人有权中止施工或责令其返工，由此造成的一切损失及影响由供应商承担。

7、设备在试压调试过程中出现因瞬间压力过大，导致的相关设备及配套设施损坏的现象；都列为验收不合格的问题之一，出现上述问题由成交单位负责更换、调整及维修；各供应商在报价时要充分考虑此因素及相关解决方案措施。

8、成交供应商应有完整的售后服务方案，如遇产品质量问题，在接到采购人通知后30分钟内做出响应，4小时内到达现场，6小时内维修完毕。在供暖季期间，应提供7*24小时全天候的电话或在线技术支持；在供暖季期间，如果系统停运无法恢复，应在2小时内到达现场并在5小时内解决系统运行问题，保持每月一次设备运行巡检。

9、对于文件中没有列出，而对将来设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，视为含在总报价内，成交供应商应一并采购安装，保证设备的正常运行，结算时不予调整。响应文件中承诺有备品备件或易损件放于采购人单位的，必须在供货时将备品备件或易损件同时供至采购人单位。所用材料等必须符合国家标准及行业要求。

10、其他未尽事宜，双方协商解决。
